В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от  26 сентября 2017 года № 14.604.21.0185 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 2 в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. выполнены следующие работы:

2.1 Разработана программа экспериментальных исследований и измерительные методики тепловых и экологических характеристик горения.

2.2 Проведены (с использованием УНУ и научного оборудования ЦКП) экспериментальные исследования комплекса тепловых и экологических характеристик горения низкокачественных жидких углеводородных топлив и горючих производственных отходов (в том числе – отработанного масла, некондиционного дизельного топлива) при различных режимах подачи пара: термопарные измерения распределения температуры в факеле, PIV-диагностика структуры потока в факеле, контроль тепловыделения и состава продуктов сгорания при заданных параметрах паровой струи и проведена обработка полученных результатов.

2.3 На основе полученных результатов проведена оценка энергоэффективности и экологических характеристик процесса сжигания исследуемых топлив в режиме паровой газификации, сделан анализ конструктивных, технологических недостатков разработанного горелочного устройства.

2.4 Проведена опытная оптимизация режимных параметров подаваемого топлива и пара для обеспечения устойчивого воспламенения и высокой полноты сгорания при соответствии экологическим нормативам.

2.5 Принято участие в мероприятиях по демонстрации и популяризации результатов и достижений науки с представлением результатов проекта (работа выполнена Получателем субсидии за счет собственных средств из внебюджетных источников).

2.6 Проведена серия расчетов для верификации разработанной физико-математической модели на основе сопоставления результатов численных расчетов аэротермохимических и экологических характеристик исследуемого в горелке процесса с полученными экспериментальными данными (работа выполнена за счет собственных внебюджетных средств Индустриального партнера).

2.7 На основе численного моделирования получена детальная информация об аэротермохимической структуре многокомпонентного реагирующего потока в тракте и внешнем факеле экспериментальной горелки (работа выполнена за счет собственных внебюджетных средств Индустриального партнера).

2.8 Проведены маркетинговые исследования, изучены перспективы коммерциализации РИД, полученных при выполнении ПНИ (работа выполнена за счет собственных внебюджетных средств Индустриального партнера).

При этом были получены следующие результаты:

Разработана программа экспериментальных исследований и измерительные методики тепловых и экологических характеристик горения.

Проведены (с использованием УНУ и научного оборудования ЦКП) экспериментальные исследования комплекса тепловых и экологических характеристик горения низкокачественных жидких углеводородных топлив и горючих производственных отходов (в том числе – отработанного масла, дизельного топлива) при различных режимах подачи пара: термопарные измерения распределения температуры в факеле, PIV-диагностика структуры потока в факеле, контроль тепловыделения и состава продуктов сгорания при заданных параметрах паровой струи и проведена обработка полученных результатов.

На основе полученных результатов проведена оценка энергоэффективности и экологических характеристик процесса сжигания исследуемых топлив в режиме паровой газификации, выполнен анализ конструктивных и технологических недостатков разработанного горелочного устройства.

Выполнены работы по опытной оптимизации режимных параметров подаваемого топлива и пара для обеспечения устойчивого воспламенения и высокой полноты сгорания при соответствии экологическим нормативам.

В результате экспериментальных исследований найдена эмпирическая зависимость, позволяющая для заданной мощности горелки определить значения расхода пара и топлива, обеспечивающие минимальные выбросы CO. На примере дизельного топлива и отработанного трансмиссионного автомобильного масла определены режимные параметры (содержание пара в топливе 36-38%), при которых обеспечивается высокая полнота сгорания топлива (более 97%), а показатели по содержанию в продуктах сгорания монооксида углерода и оксидов азота соответствуют по нормативу EN 267 третьему классу: по CO – 50 мг/кВт ч и ниже (до 20 мг/кВт ч), по NOx – менее 90 мг/кВт ч. Показано, что по сравнению с технологией сжигания с подачей струи нагретого воздуха технология паровой газификации обладает существенными экологическими преимуществами: в режиме с производством СО на уровне 20 мг/кВт ч она позволяет на 30% снизить производство оксидов азота при высокой энергоэффективности (повышение полноты сгорания топлива на 2.5%) Обоснованы рекомендации по усовершенствованию конструкции исследуемой горелки: а) с целью расширения диапазона по мощности целесообразно предусмотреть увеличение длины камеры сгорания или использование принципа стадийного сжигания; б) для более эффективного управления процессом сжигания в горелочном устройстве целесообразно предусмотреть систему принудительной подачи воздуха в зону реакции.

За счет собственных внебюджетных средств Получателя субсидии обеспечено участие исполнителей в мероприятиях по демонстрации и популяризации результатов и достижений науки с представлением результатов ПНИ.

Индустриальным партнером за счет собственных внебюджетных средств проведена серия расчетов для верификации разработанной физико-математической модели на основе сопоставления результатов численных расчетов аэротермохимических и экологических характеристик исследуемого в горелке процесса с полученными экспериментальными данными. На основе численного моделирования получена детальная информация об аэротермохимической структуре многокомпонентного реагирующего потока в тракте и внешнем факеле экспериментальной горелки.

Проведены маркетинговые исследования с целью изучения перспектив коммерциализации РИД, полученных при выполнении ПНИ. Выполнен анализ рынка горелочных устройств, работающих на жидком топливе. Проведен поиск, систематизация и анализ информации о структуре рынка, аналогах, производителях, потребителях; определены перспективы выхода на рынок нового продукта. Результаты проведенных маркетинговых исследований подтвердили благоприятную коньюнктуру рынка для вывода новой продукции (жидкотопливного горелочного устройства).

Работы второго этапа выполнены в полном объеме в соответствии с Планом-графиком и Техническим заданием, все научные и научно-технические результаты получены в соответствии с Техническим заданием, разработана техническая документация в соответствии с Техническим заданием. Достигнуты запланированные значения показателей и индикаторов.

Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном промежуточном этапе исполненными надлежащим образом.