Проект Энергосбережение Мероприятие 1.3,оч.2 Сайт ИТ СО РАН

Сайт ИТ СО РАН – http://www.itp.nsc.ru/OIPVD/iiR.htm

«В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 03.10.2016 № 14.607.21.0150 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме «Разработка технологий, направленных на повышение энергоэффективности факельного сжигания низкосортных углей и отходов их переработки в энергетических котлах с использованием механохимической и электрохимической активации углей»    на этапе № 3 в период с 01.01.2018 по 31.12.2018  выполнены следующие работы.

В проекте разрабатывается технология по применению   механохимической и электрохимической активации низкосортных углей и отходов их переработки, а также водоугольного топлива при предварительной механохимической и электрохимической активации низкосортных углей  и отходов их переработки, применительно к факельному сжиганию в энергетических котлах.

Работы, предусмотренные Планом - графиком 3-го  этапа 2018 года, выполнены в полном объеме. Предусмотренные  работы Получателя субсидии (ИТ СО РАН) и Индустриального партнера (АО «Сибтехэнерго») связаны с экспериментальными исследованиями, численными расчетами, обобщениями полученных результатов, выработкой реомендаций и предложений по технологиям повышения энергоэффективности факельного сжигания низкосортных углей и отходов их переработки в энергетических котлах с использованием механохимической и электрохимической активации углей.

1. Получатель субсидии исследовал  применение   механохимической активации низкосортных углей и отходов их переработки с использованием экспериментальных исследований, численных расчетов.  Получены следующие  результаты.

1.1. С целью дополнительной оптимизации конструктивных элементов горелочных устройств для проведения экспериментальных исследований по воспламенению и горению низкосортных углей и отходов их переработки с механохимической активацией на полупромышленных стендах применялось экспериментальное моделирование с использованием уменьшенных лабораторных моделей. В частности, были проведены работы по изотермическому моделированию двухступенчатой адаптивной горелки. Показано, что в режиме противокрутки происходит эффективное перемешивание потоков, формируемых первой и второй ступенями горелки. Проведены экспериментальные работы по исследованию образцов угольного топлива на лабораторном стенде тепловой мощностью 50 кВт. Проведено сравнение профилей скорости, полученных на изотермической модели и в лабораторном стенде тепловой мощностью 50 кВт.

На основе анализа результатов моделирования было проведено дальнейшее усовершенствование горелочного устройства, позволяющего улучшить воспламенение и повысить устойчивость пылеугольного факела, увеличить полноту выгорания топлива. Предложенные решения дадут возможность с одной стороны, сжигать в горелочном устройстве низкосортное низкореакционное топливо, с другой стороны, при сжигании обычного топлива уменьшить длину камеры сгорания, т.е. уменьшить габариты горелочного устройства. Последнее важно в плане снижения расхода материала и соответственно затрат на изготовление горелочного устройства.

1.2. Для определения режимов факельного сжигания экспериментируемых образцов низкосортных углей и отходов их переработки при их механохимической активации проведены экспериментальные исследования на  тепловых стендах мощностью до 1 МВт и 5 МВт с использованием высоконапряженных мельниц механоактивированного микропомола углей – виброцентробежной (ВЦМ) и мельницы-дезинтегратора, современного газоаналитического оборудования. Экспериментальные исследования показали:

- исследования горючих свойств механоактивированной пыли были выполнены при проведении нескольких серий испытаний, в ходе которых при различных расходах угля  и воздуха измерялись температуры факела в зонах горения и дожигания, фиксировалась температура воспламенения и время выхода в автотермический режим, что позволило оценить  увеличение реакционной способности угля при механоактивационном микропомоле угля;

- установлено, что скорость выгорания частиц в факеле после мельницы - дезинтегратора  выше и выше реакционная способность углей;

- определены режимы факельного сжигания углей при их механохимической активации при одноступенчатой и двухступенчатой схемах сжигания. Установлено, что механохимическая активация низкосортных углей и отходов их переработки при одноступенчатом сжигании является эффективной для топлив с выходом летучих от 15%. При более низких показателях приоритетным и целесообразным является использования двухступенчатого режима с подачей по первой ступени высокореакционного угольного топлива. При механохимической активации с двухступенчатой системой сжигания с последовательной и параллельной подачей топлива могут быть использованы низкосортные угли и отходы их переработки в более широком диапазоне, начиная от отходов углеобогащения с содержанием летучих 5-10% и заканчивая углями с высокой влажностью и зольностью;

- получено устойчивое автотермическое горение пылевзвеси Кузнецких углей двух марок – ГД и СС в результате их механоактивационного измельчения;

- на двухступенчатом стенде тепловой мощностью до 5 МВт проведены успешные эксперименты по двухступенчатому горению бурого Канско-ачинского угля Ирша-Бородинского месторождения марки 2БР и отсева антрацита АСШ-01. Соотношения расходов механоакивированного угля микропомола  первой ступени и второй ступени со штатным помолом составляло 1.0 : 3.0. Полученные результаты позволяют перейти к промышленным испытаниям двухступенчатой системы, позволяющей снизить затраты на покупку дополнительных высоконапряженных мельниц без изменения суммарной мощности растопочной горелки котла с возможностью факельного сжигания топлива;

- с использованием технологии механоактивации удалось провести процесс сжигания высокозольного Экибастузского угля без использования мазутного топлива. Наблюдался постепенный прогрев камеры сгорания, температура воспламенения составила 600оС, диапазон устойчивого горения по избытку воздуха находился в диапазоне 0.3-0.5 при температуре воздуха 22оС.

1.3. Проведенное  численное исследование физико-химических процессов при сжигании и газификации низкосортных углей и отходов их переработки показало:

- использование комплексной математической модели, в дополнение к экспериментальным данным, позволяет получить большой объём детальной информации об аэродинамике, локальном и суммарном тепломассообмене, лучше понять топочные процессы и, соответственно, разработать способы оптимизации топочных устройств с целью увеличения эффективности и снижения вредных выбросов. Для численного моделирования были проведены апробация и верификация методов моделирования процессов горения и газификации угольного топлива в пространственных постановках и их адаптация к задачам моделирования. По результатам тестирования комплексной математической модели процессов гидродинамики, тепломассообмена и кинетики термохимических превращений топлива при горении и газификации угля показано, что выбранная модель, основанная на RANS подходе, удовлетворительно описывает основные параметры процесса газификации;

- для топки водогрейного котла показана возможность стабильной работы на ВУТ. Исследования влияния режимных параметров на работу котла показали, что концентрации оксидов азота в дымовых газах уменьшается на 30% при снижении средней температуры в объеме топочной камеры с 1400 до 1200°С (α=1.25). При α=1.7 снижение средней температуры с 1200 до 1100°С позволяет сократить концентрацию оксидов азота примерно на 32 %.

1.4. Разработаны рекомендации по   повышению энергоэффективности факельного сжигания низкосортного топлива и отходов их переработки в энергетических пылеугольных котлах:

- для розжига и подсветки пылеугольных котлов рекомендуется  рассматривать замещение мазутного розжига и подсветки  механоактивированным углем микропомола с использованием специальных мельниц-дезинтеграторов высоконапряженного измельчения;

- для повышения энергоэффективности факельного сжигания рекомендуются двухступенчатые горелки. На первой ступени подается  механоактивированный уголь микропомола для воспламенения и горения объемом от 20 до 50 % от общего расхода угля. Через вторую ступень подается уголь стандартного помола, после ШБМ. Двухступенчатая схема позволяет сократить затраты на механоактивированное измельчение и уменьшить необходимую мощность мельницы - активатора. Рекомендуется применение двухухступенчатой горелочной системы сжигания  с последовательной подачей пылеугольного топлива с использованием высокореакционного механоактивированного угля микропомола, что   позволяет воспламенить и вывести на автотермический режим высокореакционные угли, угли с содержанием летучих до 15% и отходы углепроизводства без дополнительного подвода высокореакционного топлива;

1.5. На основе расчетов процессов воспламенения и горения пылеугольного факела угля микропомола и пылевзвеси после ШБМ на основе одномерной балансовой модели Plasma Coal установлены возможности создания 2-х ступенчатой горелки для безмазутного розжига в пределах размеров штатного горелочного устройства. С использованием программного комплекса «Sigma-Flame» определена оптимальная геометрия 2-х ступенчатой горелки приемлемых для реальных условий размещения на котле ПК-40 размеров со сжиганием в 1-й ступени механоактивированного угля микропомола, стандартного  помола во 2-й ступени.  Представленное решение позволяет использовать для котла ПК-40   две  растопочные горелки (вместо четырех) с мельницами - дезинтеграторами производительностью до 1.5-2 т/час.

1.6. Экономическая эффективность проектов по замещению мазута при розжиге и подсветке на пылеугольных котлах низкосортным углем при механохимическом микропомоле  определена на основании экономически приемлемого  срока окупаемости проекта и достигается за счет замещения дорогого мазута при  розжиге  и подсветке пылеугольного факела дешевым механоактивированным углем микропомола. Экономическая эффективность  проектов  тем меньше, чем  меньше объем используемого замещаемого мазута.  Для рассматриваемых пылеугольных котлов сибирских ТЭС, работающих на низкосортных и проблемных   углях, проекты по замещению мазутного розжига и подсветки механоактивированным углем микропола являются экономически эффективными. Сроки окупаемости проектов на текущий период и ближайшую перспективу составляют для котла ПК-40 Беловской ГРЭС 1,39 и 1,6 года, для котла ПК-10П Южно-Кузбасской ГРЭС - 3,53 и 4,04 года, для котла БКЗ-420-140ПТ Красноярской ГРЭС  - 3,53 и 4,04 года, для котла БКЗ -420 Омской ТЭЦ -5 - 1,39 и 1,58 года.  Эти проекты могут быть  предложены к рассмотрению.

1.7. Выполнена разработка проекта технического задания на ОКР по теме: «Создание промышленной системы безмазутного розжига и стабилизации горения пылеугольного факела низкосортных углей с использованием их механохимической активации».

2. Индустриальный партнер рассматривал вопросы сжигания углей  при  электрохимической активации топлива и разрабатывал предложения ее применения.

2.1. Экспериментальные работы по исследованию технологии электрохимического сжигания углей, проведенные на огневом стенде тепловой мощностью 5 МВТ, позволили обосновать эффективность ее применения для сжигания угольной пыли при ее прямолинейном поступлении в камеры сгорания (горелки, предтопки, муфели и пр.) и при условиях, близких к промышленным установкам (скорость потока, избыток воздуха, концентрация пыли).

2.2. По результатам работы разработаны технические предложения для опытного внедрения систем электрохимической активации углей на существующие пылеугольные котлы. Эскизные проработки и примерные спецификации основаны на моделях, компонентах  и оборудовании, построенные в ходе экспериментальных исследований.

2.3. Разработан проект технического задания на создание промышленной системы безмазутного розжига, основанной на электрохимической активации угольного топлива. Внедрение одной подобной системы на реальном котле для интенсификации воспламенения пылеугольного факела однозначно позволит:

• повысить устойчивость сжигания непроектных углей, в том числе углей ухудшенного качества;

• снизить текущую потребность в мазуте вплоть до его исключения;

• уменьшить объем мазута в эксплуатационном обороте станции до уровня, исклю-чающего требования к мазутному хозяйству;

• обеспечить разгрузки котла до 25 % и ниже;

• повысить безопасность эксплуатационных режимов котельных агрегатов.